ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO PADRÃO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL REFERENTE A CASA GOIÁS SOCIAL

Razão Social: 	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

CNPJ/CPF:	03.520.933/0001-06 (GOINFRA)

Sumário

1.	MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GENERALIDADES	3

2.	CONDUTORES	3

3.	QUADROS ELÉTRICOS	4

4.	Proteção Supletiva Contra Choques Elétricos:	5

4.1.	- Circuitos protegidos com disjuntores, curva tipo “C”.	5

5.	DISJUNTORES	6

6.	Interruptor DR	6

7.	ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM.	7

8.	ILUMINAÇÃO	7

9.	TOMADAS E INTERRUPTORES DE USO GERAL	7

10.	MATERIAIS DE USO GERAL E MIUÇALHAS	7

11.	NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS	7

# MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GENERALIDADES

Trata se projeto de instalações elétricas para atender padrão de habitação de interesse social.

Para o projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral da iluminação, pontos de força, comandos, circuitos, proteções e equipamentos conforme normas vigentes.

Os alimentadores e demais circuitos foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível e capacidade de condução de corrente e corrente de curto circuito.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, e caixas de passagem.

As instalações elétricas foram projetadas permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção.

Circuitos de chuveiros e áreas molhadas serão protegidos contra correntes de fuga por dispositivo diferencial residual Geral interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) – DIN

# CONDUTORES

Deverá ser prevista a utilização de condutores de cobre com nível de tensão e isolação de acordo com o local e modo de instalação dos cabos.

Os cabos alimentadores deverão ser; confeccionados em cobre, isolados com compostos termoplásticos (70°C, tensão de isolamento 450/750 V ou 0,6/1 kV), encordoamento classe 2.

Os cabos utilizados na distribuição dos circuitos deverão ser; confeccionados em cobre, isolados com compostos termoplásticos (70°C, tensão de isolamento 450/750 V ou 0,6/1 kV), encordoamento classe 2 ou 5.

Todos os condutores devem ser livres de halogênio, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos (conforme NBR 13248), atendendo o item 4.2.4 da NBR 13570:1996;

Deverá ser utilizado para o isolamento dos condutores dos circuitos o seguinte código de cores:

- Branco ‐ para condutor fase,

- Azul claro ‐ para condutor neutro,

- Amarelo ‐ para condutores retorno de fase,

- Verde ou verde‐amarelo ‐ para condutores de proteção.

Deverá ser utilizado para o isolamento dos alimentadores o seguinte código de cores:

- Preto ‐ para condutores fase (distinguir as fases com fita adesiva, nas extremidades, usando as cores: vermelho para fase “A”, branco para fase “B” sem fita adesiva para a fase “C”);

- Azul claro ‐ para condutor neutro,

- Verde ou verde‐amarelo ‐ para condutores de proteção.

# QUADROS ELÉTRICOS

Quadros de distribuição; material termoplástico antichama, grau de proteção IP40 e de acordo com as normas padrões para caixas NBR IEC 60670 e NBR IEC 60529.

Nas portas dos quadros, deverá ser instalado fechos, vedação com junta de Neoprene ou similar, deverá possuir na parte interna um suporte para planta, e identificação visual da relação circuitos/áreas atendidas, deverá também possuir cordoalha de aterramento entra a porta e a estrutura do painel.

Todos os condutores tanto de alimentação como dos circuitos parciais deverão ser identificados, conforme projeto próximo aos seus respectivos terminais, ou borneiras.

Seguindo a NBR-5410/2004 item 6.5.4.10, todos os QD’s deverão ter placa de advertência com os seguintes dizeres:

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO."

# Proteção Supletiva Contra Choques Elétricos:

- ESQUEMA DE ATERRAMENTO = TN-C

- TENSÃO DE FASE-NEUTRO (Uo) = 220 V

- TEMPO DE SECCIONAMENTO MÁXIMO (Situação 1) = 0,4s (TAB.25 – NBR 5410) - (Para circuitos de tomadas de uso geral).

- TEMPO DE SECCIONAMENTO MÁXIMO = 5s (alínea “c”, subitem 5.1.2.2.4.1, NBR5410) - (Para circuitos de instalações fixas: ar condicionado e motores elétricos).

# - Circuitos protegidos com disjuntores, curva tipo “C”.

É analisado o comprimento máximo do circuito que garante a atuação do dispositivo no tempo máximo de seccionamento admissível pela NBR 5410. Do guia EM da NBR5410 (Revista Eletricidade Moderna), tópico “Seccionamento Automático (III): Uso de dispositivo de sobre corrente pág. 53 a 61, tem-se que:

Lmáx =  (c x Uo x S) / (  x (1+m) x Ia) ,      onde:

- Lmáx = é o comprimento máximo do circuito terminal (m).

- c      = 0,6 < c < 1 (dependendo da distância da fonte), sendo geralmente adotado com valor 0,8

- Uo     = tensão fase-neutro da instalação (V)

- S    = seção nominal dos condutores fase, em mm²

-       = resistividade do material do condutor, mm²/m, para condutores de cobre = 0,0178 (mm²/m.

- Ia    = Corrente em amperes, que garante a atuação do dispositivo de proteção em um tempo máximo definido na Tabela 25 da NBR 5410 ou na alínea “c”, subitem 5.1.2.2.4.1, NBR 5410 desta norma. Para disjuntor tipo “B” conforme IEC 60898, Ia = 5 In, para tipo “C” Ia = 10 In. Onde:

- m     = relação entre seção do disjuntor fase e seção do condutor de proteção; Sendo S = Spe  m = 1.

Pela tabela acima o projeto apresentado não terá nenhum circuito terminal que atingira este comprimento máximo, garantindo-se assim, a proteção supletiva contra choques elétricos exigidos pela NBR 5410.

# DISJUNTORES

Os disjuntores gerais de cada quadro deverão ser termomagnéticos na corrente nominal e curto circuito de acordo com projeto.

Disjuntores de proteção de todos os circuitos secundários dos painéis propostos, deverão ser do tipo mini disjuntor norma NBR IEC 60898, curva de disparo “C” corrente de ruptura de máxima de 10kA a 230Vca, fixados em trilho DIN com correte nominal de acordo com o projeto.

# INTERRUPTOR DR

Serão utilizados dispositivos DR para uma proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas do ginásio conforme indicado em projeto com as seguintes características:

Bipolar:

- Tensão de rede – 220/127 VCA

- Corrente nominal residual - 30 mA

- Corrente nominal – indicada em projeto.

Tetrapolar:

- Tensão de rede – 380/220 VCA

- Corrente nominal residual - 30 mA

- Corrente nominal – indicada em projeto.

# ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM.

Eletroduto PVC flexível (mangueira corrugada) leve até o diâmetro 32mm, reforçado para os acima, dimensões indicadas em projeto.

Caixa de passagem de embutir corpo e tampa em chapa de aço com pintura eletrostática a pó epóxi‐poliéster na cor cinza.

# ILUMINAÇÃO

Todas lâmpadas e respectivos acessórios (luminárias, soquetes, etc.) devem ser especificadas com certificação pelo PROCEL e INMETRO, de modo a garantir o desempenho energético, segurança elétrica e a compatibilidade eletromagnética

# TOMADAS E INTERRUPTORES DE USO GERAL

Deverá ser utilizado para pontos de fornecimento de energia elétrica e interruptores para controle de iluminação, conjunto de tomadas modulares 2P+T 10A/20A/250V (NBR‐ 14136) e/ou interruptores monopolares modulares 10A/250V, em termoplástico de engenharia auto extinguível na cor branco com proteção UV.

Todo o conjunto será fixado à caixa de passagem com parafusos de 25 mm auto atarraxastes de aço bicromatizados com fenda combinada (Philips + fenda comum). Os módulos de tomadas para fornecimento de energia elétrica e interruptores, deverão ter bornes de conexão em liga de cobre para ligação de até dois condutores de #2,5mm² fixados através de parafusos.

Os módulos de interruptores deverão ter seus acionadores internos em liga de cobre com contatos revestidos em prata.

# MATERIAIS DE USO GERAL E MIUÇALHAS

A contratada é responsável por todos os materiais especificados no projeto que são necessários não só para a instalação, quanto também para a execução dos serviços que não tenham sido explicitamente citados, tais como: terminais, anilhas, parafusos, conectores, arruelas, fita isolante, etc.

# NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminação – Especificação e método de ensaio; ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;

ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência; ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;

ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;

ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; ABNT NBR 5461, Iluminação;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 5597, Eletroduto de aço‐carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT – Requisitos;

ABNT NBR 5598, Eletroduto de aço‐carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP – Requisitos;

ABNT NBR 5624 Eletroduto rígido de aço‐carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca NBR 8133 – Requisitos;

ABNT NBR 6516, Starters – A descarga luminescente;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;

ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerância.

Eng. Civil DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO

Eng. Civil 13442/D – GO