MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – R00

HABITAÇÃO – CASA GOIÁS SOCIAL

ALVENARIA ESTRUTURAL E CONCRETO ARMADO

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO:	3

DESCRIÇÃO:	3

PREMISSAS DO PROJETO:	4

1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GENERALIDADES:	4

1.1.	ALIMENTAÇÃO:	4

1.2.	PROTEÇÃO GERAL:	4

2.	CONDUTORES:	5

3.	QUADROS ELÉTRICOS:	5

4.	ILUMINAÇÃO:	6

5.	INTERRUPTORES E TOMADAS:	6

6.	PROTEÇÃO SUPLETIVA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS:	6

6.1.	PROTEÇÃO SUPLETIVA CURVA DE ATUAÇÃO DOS DISJUNTORES:	7

7.	DISJUNTORES	8

8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS:	8

9.	INTERRUPTOR DR:	8

10.	ELETRODUTO E CAIXAS DE PASSAGEM:	8

11.	MATERIAIS DE USO GERAL E MIUÇALHAS:	9

12.	ATERRAMENTO:	9

# IDENTIFICAÇÃO:

Proponente:		AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB

CNPJ:			01.274.240/0001-47

Contratada:		DIVERSAS

Empreendimento:	CASA GOIÁS SOCIAL

Endereço:		DIVERSOS

Cidade:			DIVERSOS MUNICÍPIOS

Profissional:		Engº. Eletricista Vitor Augusto Santana Martins

CREA:			1018503188D-GO

# DESCRIÇÃO:

O Memorial Descritivo de Instalações Elétricas – R00 trata de Projeto de instalações elétricas e telecomunicação para a obra de Construção de Habitação de Interesse Social – Casa Goiás Social – em Alvenaria Estrutural e em Concreto Armado, sendo projeto padrão a ser implantado em diversos municípios no Estado de Goiás pela Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB.

Será fornecido pela AGEHAB, por meio da Gerência de Projetos (GEPRO), os Projetos de Arquitetura e Especificações, Memorial Descritivo de Arquitetura – R08, Projeto de Detalhamento de Áreas Molhadas, Paginação de Piso e Forro; Projetos Complementares de Estrutura Metálica da Cobertura, Projeto de Alvenaria Estrutural, Projeto de Concreto Armado e as opções de fundações em blocos com estacas e fundação tipo Radier; Projeto de Instalações Elétricas e Telefônicas, Projeto de Instalações Hidrossanitárias e Gás.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a fase-obra, ou, ainda, caso se faça a opção pelo uso de algum material que não esteja especificado, deve-se consultar a Gerência de Projetos e Gerência de Obras e Fiscalização da AGEHAB, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Não poderá a Contratada, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como, dos detalhes e exigências constantes dos projetos, que integram o contrato.

A Contratada será responsável pelas soluções técnicas necessárias para a execução dos projetos. A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ele, como os executados por terceiros.

O projeto padrão, Casa Goiás Social, possui Área Construída de 51,07m², sendo composto por dois dormitórios, um banheiro, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço externa.

O presente Memorial Descritivo tratará, somente, dos itens referentes ao Projeto de instalações elétricas e telecomunicação.

# PREMISSAS DO PROJETO:

O projeto constitui-se de 7 pranchas de instalações que contém: as plantas baixas com os projetos elétricos, detalhes, diagrama unifilar, quadros de cargas, detalhamento de quadro, observações dos pontos de força, notas, legendas e planta baixa com o projeto de telecomunicação. A não ser que mencionado em contrário, todo o material e/ou serviços das instalações serão conforme estabelecidos nas normas para instalações prediais NTC-04 da ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A – ENEL GO. NR-10 e NBR-5410:2008 (ABNT) onde aplicáveis.

- Prancha 01 – Planta Baixa – Elétrico;

- Prancha 02 – Legendas, Quadro de carga, Dimensionamento dos condutores e Diagrama Unifilar;

- Prancha 03 – Detalhes do padrão de entrada e caixa de medição monofásica e Lista de Materiais elétricos;

- Prancha 04 – Detalhes;

- Prancha 05 – Detalhes;

- Prancha 06 – Planta Baixa – Telecomunicação, Legendas e Detalhes tomada antena de TV;

- Prancha 07 – Notas de Projeto, Lista de materiais de Telecomunicação, Detalhes tomada de voz e dados, Detalhes da instalação de antena de TV e Detalhes de instalação de tomada de dados.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GENERALIDADES:

Para o projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral da iluminação, pontos de força, comandos, circuitos, proteções e equipamentos conforme normas vigentes.

Os alimentadores e demais circuitos foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível, capacidade de condução de corrente e corrente de curto circuito.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos de PVC flexível em instalação embutida até as caixas de passagem chumbadas em alvenaria.

### ALIMENTAÇÃO:

### A alimentação da edificação é feita pela ligação em BT 220/380V em poste de tubo galvanizado e caixa para medidor monofásico instalado na parte frontal da residência, com cabos de entrada 2#16mm²+PE16mm² e proteção por disjuntor termomagnético DIN 63A, Curva C, 3kA. A alimentação interna dos circuitos terminais é feita a partir do QDFL (Quadro de Distribuição de Força e Luz), por meio de circuito monofásico contendo um condutor para fase, um para neutro e um para proteção, com tensão máxima de operação 0,6 a 1kV.

### PROTEÇÃO GERAL:

### Para proteção geral das instalações será instalado um disjuntor geral monopolar tipo termomagnético padrão DIN 63A, 400VCA, Curva C, Capacidade de interrupção 3kA localizado no medidor da concessionaria. Para proteção interna do quadro geral será instalado um disjuntor geral monopolar tipo termomagnético padrão DIN 63A, 400VCA, Curva C, Capacidade de interrupção 3kA localizado no QGBT.

### CONDUTORES:

Deverá ser prevista a utilização de condutores de cobre com nível de tensão e isolação de acordo com o local e modo de instalação dos cabos.

Os cabos alimentadores deverão ser; confeccionados em cobre, isolados com compostos termoplásticos (70°C, tensão de isolamento 0,6/1 kV), encordoamento classe 2.

Os cabos utilizados na distribuição dos circuitos deverão ser; confeccionados em cobre, isolados com compostos termoplásticos (70°C, tensão de isolamento 450/750V), encordoamento classe 5.

Todos os condutores devem ser livres de halogênio, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos (conforme NBR 13248), atendendo o item 4.2.4 da NBR 13570:1996;

      - Branco ‐ para condutor fase,

      - Azul claro ‐ para condutor neutro,

      - Amarelo ‐ para condutores retorno de fase,

- Verde ou verde‐amarelo ‐ para condutores de proteção.

Deverá ser utilizado para o isolamento dos alimentadores o seguinte código de cores:

- Preto ‐ para condutores fase (distinguir as fases com fita adesiva, nas extremidades, usando as cores: vermelho para fase “A”, branco para fase “B” sem fita adesiva para a fase “C”);

- Azul claro ‐ para condutor neutro,

- Verde ou verde‐amarelo ‐ para condutores de proteção.

### QUADROS ELÉTRICOS:

Quadros de distribuição; material termoplástico antichama, grau de proteção IP40 e de acordo com as normas padrões para caixas NBR IEC 60670 e NBR IEC 60529.

Nas portas dos quadros, deverá ser instalado fechos, vedação com junta de Neoprene ou similar, deverá possuir na parte interna um suporte para planta, e identificação visual da relação circuitos/áreas atendidas, deverá também possuir cordoalha de aterramento entra a porta e a estrutura do painel.

Todos os condutores tanto de alimentação como dos circuitos parciais deverão ser identificados, conforme projeto próximo aos seus respectivos terminais, ou borneiras.

Seguindo a NBR-5410/2004 item 6.5.4.10, todos os QD’s deverão ter placa de advertência com os seguintes dizeres:

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO."

### ILUMINAÇÃO:

Todos os cálculos de luminotécnica foram referenciados a indicação de luminosidade da NBR ISSO 8995-1, a fim de dar ao meio ambiente um aspecto agradável e um alto rendimento luminoso.

O tipo de luminária será do tipo plafonier plástico branco com lâmpadas LED de bulbo, com potência indicada, alimentado através de caixas octogonais instaladas acima do forro. Todas as lâmpadas e respectivos acessórios (luminárias, soquetes, etc.) devem ser especificadas com certificado pelo PROCEL e INMETRO, de modo a garantir o desempenho energético, segurança elétrica e a compatibilidade eletromagnética.

### INTERRUPTORES E TOMADAS:

A instalação dos pontos de interruptores e tomadas se darão em caixas de passagem embutidas 4x2” e 4x4”, ou do tipo especificado em projeto, serão fixados por meio de parafusos auto-travantes. Os módulos também constituirão elementos de fixação para melhor garantia de fixação. Todas as tomadas serão bipolares com pino terra, do tipo padrão NBR-6.147:2000 e/ou NBR14.136:2002.

Os módulos de interruptores deverão ter seus acionadores internos em liga de cobre com contatos revestidos em prata.

# PROTEÇÃO SUPLETIVA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS:

- ESQUEMA DE ATERRAMENTO = TN-S

- TENSÃO DE FASE-NEUTRO (Uo) = 220 V

- TEMPO DE SECCIONAMENTO MÁXIMO (Situação 1) = 0,4s (TAB.25 – NBR 5410) - (Para circuitos de tomadas de uso geral).

- TEMPO DE SECCIONAMENTO MÁXIMO = 5s (alínea “c”, subitem 5.1.2.2.4.1, NBR5410) - (Para circuitos de instalações fixas: ar condicionado e motores elétricos).

### PROTEÇÃO SUPLETIVA CURVA DE ATUAÇÃO DOS DISJUNTORES:

É analisado o comprimento máximo do circuito que garante a atuação do dispositivo no tempo máximo de seccionamento admissível pela NBR 5410. Do guia EM da NBR5410 (Revista Eletricidade Moderna), tópico “Seccionamento Automático (III): Uso de dispositivo de sobre corrente pág. 53 a 61, tem-se que:

Lmáx =  (c x Uo x S) / (  x (1+m) x Ia) ,      onde:

- Lmáx = é o comprimento máximo do circuito terminal (m).

- c      = 0,6 < c < 1 (dependendo da distância da fonte), sendo geralmente adotado com valor 0,8

- Uo     = tensão fase-neutro da instalação (V)

- S    = seção nominal dos condutores fase, em mm²

-       = resistividade do material do condutor, mm²/m, para condutores de cobre = 0,0178 (mm²/m.

- Ia    = Corrente em amperes, que garante a atuação do dispositivo de proteção em um tempo máximo definido na Tabela 25 da NBR 5410 ou na alínea “c”, subitem 5.1.2.2.4.1, NBR 5410 desta norma. Para disjuntor tipo “B” conforme IEC 60898, Ia = 5 In, para tipo “C” Ia = 10 In. Onde:

- m     = relação entre seção do disjuntor fase e seção do condutor de proteção; Sendo S = Spe  m = 1.

Pela tabela acima o projeto apresentado não terá nenhum circuito terminal que atingira este comprimento máximo, garantindo-se assim, a proteção supletiva contra choques elétricos exigidos pela NBR 5410.

# DISJUNTORES

Os disjuntores gerais de cada quadro deverão ser termomagnéticos na corrente nominal e curto circuito de acordo com projeto.

Disjuntores de proteção de todos os circuitos secundários dos painéis propostos, deverão ser do tipo mini disjuntor norma NBR IEC 60898, curva de disparo “C” ou “B” no detalhe do Quadro de Distribuição de Força e Luz, corrente de ruptura de máxima de 3kA a 230Vca, fixados em trilho DIN com correte nominal de acordo com o projeto.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS:

Conforme projeto em anexo. Os eletrodutos não possuirão cabos condutores, sendo uma infraestrutura seca.

# INTERRUPTOR DR:

Serão utilizados dispositivos DR para uma proteção contra correntes de fuga à terra, choques elétricos e incêndios em instalações elétricas do ginásio conforme indicado em projeto com as seguintes características:

Bipolar:

- Tensão de rede – 220/127 VCA

- Corrente nominal residual - 30 mA

- Corrente nominal – 63A.

O princípio de funcionamento do dispositivo de proteção diferencial residual é interromper num determinado tempo a corrente elétrica fornecida a uma carga quando uma corrente que flui para a terra (choque ou fuga devido a um mal funcionamento de um equipamento) excede um valor pré-determinado conforme 10.3.9 alínea f da NR-10.

# ELETRODUTO E CAIXAS DE PASSAGEM:

Serão utilizados eletroduto polietileno flexível corrugado leve com diâmetro variando de 19mm à 40mm, em instalações embutidas, reforçado para os acima, dimensões indicadas em projeto.

Caixa de passagem serão chumbadas na alvenaria observando o perfeito nivelamento das mesmas com corpo e tampa em material termoplástico de cor branca.

Os eletrodutos deverão receber em todas as terminações buchas e arruelas de alumínio.

# MATERIAIS DE USO GERAL E MIUÇALHAS:

A contratada é responsável por todos os materiais especificados no projeto que são necessários não só para a instalação, quanto também para a execução dos serviços que não tenham sido explicitamente citados, tais como: terminais, anilhas, parafusos, conectores, conduletes (que se faça necessário na hora da execução), arruelas, fita isolante, etc.

# ATERRAMENTO:

O aterramento é realizado no interior do QDFL (Quadro de Distribuição de Força e Luz), sendo conduzido para a terra por cabo de cobre nú de 16mm², com interligação em uma hastes de aterramento do tipo copperweld 5/8” x 2,4m, alta camanda, sendo a haste instalada em caixa de inspeção e medição com conector haste-cabo.

_______________________________________________

VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA: 1018503188D-GO

GERENCIA DE PROJETOS (GEPRO)